SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKÓW								SKALA		NR

ZAGOSPODAROWANIE TEREU	-					1:500 		1

PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ						1:100/500 	2

PROFILE INSTALACJI WODOCIĄGU						1:100/500 	3

PROFILA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ					1:100/500	4

DETAL STUDNI WODOMIERZOWEJ						1:20		5

- OPIS TECHNICZNY

- 1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przyłączenia ZWIK ITT-410/DO/02493/22

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowiązujące przepisy i normy

- wytyczne do projektowania ZWIK Sp z o.o. wydanie 6 2020rok

- 2. Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZYSTANI DLA ZADANIA PN.:
,,INTELIGENTNY PORT JACHTOWY – MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN”.

Opracowanie obejmuje następujący zakres projektu :

- - projekt przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

- - projekt instalacji odbioru ścieków zaolejonych do bezodpływowego zbiornika na terenie obiektu

- - projekt przyłącza i instalacji wodociągowej

- Zakres inwestycji obejmuje dostawę wody do przyborów sanitarnych węzłów sanitarnych na lądzie i stale cumowanych przy pomostach typu dom pływający wraz z punktami odbioru ścieków na nabrzeżu ze zbiorników obiektów pływających i dystrybucją wody na pomostach.

- 3. BILANS MEDIÓW

Na podstawie zakresu inwestycji przewiduje się doprowadzenie wody i odbiór ścieków sanitarnych dla zaplecza sanitarnego i zacumowanych węzłów sanitarnych (obiekty pływające z własnym systemem podczyszczania i pompowego odprowadzenia ścieków do stałej instalacji w nabrzeżu). Dodatkowo woda dla potrzeb punktów przyłączenia 1” na pomostach z możliwością poboru wody przez łodzie. Łączny obliczeniowy przepływ wody na przyłączu wynosić będzie 1,96L/s. Łączny zrzut ścieków obliczeniowo 3,4L/s. Dobowe bilanse wody i ścieków uzależnione są od sezonu – dla okresu lata przy wzmożonym ruchu jednostek na pomoście dobowe ilości pobieranej wody wynosić będą do 3,0m3/dobę a ilości ścieków do 2,8m3/dobe. Odrębną instalację stanowi kanalizacja technologiczna służąca do poboru wód zęzowych jako ścieki zaolejone w ilości do 2m3/dobę – wyróżniona odrębnym punktem poboru z odprowadzeniem do niezależnego zbiornika bezodpływowego. Ścieki zaolejone nie będą odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacyjnego, będą wywożone wozami asenizacyjnymi do utylizacji.

- 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. KANALIZACJA SANITARNA i TECHNOLOGICZNA

Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne odprowadzane do sieci tłocznej 160mm PE w ulicy przestrzennej zgodnie z warunkami technicznymi nr. ITT-410/DO/020493/22 Przyjęto konieczność odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora tłocznego o nadciśnieniu do 1,5bara po przez pompownię kanalizacyjną na terenie obiektu i przyłącze tłoczne. Włączenie do rurociągu tłocznego po przez trójnik siodłowy z odejściem DN100 z zastosowaniem zasuwy nożowej za trójnikiem. Przed granicą nieruchomości przewidziano wykonanie studni zaworowej wyposażonej w klapę zwrotną a w przyszłości na podstawie odrębnej umowy ze ZWIK z możliwością montażu przepływomierza ścieków. Ścieki odprowadzane są z zabudowy kontenerowej węzła sanitarnego na lądzie oraz ze stanowiska odbioru ścieków sanitarnych z jednostek pływających – stanowisko na nabrzeżu z własną pompą membranową i wężami ssawnymi. Przy pomoście stałym zacumowane będą stale „domy pływające” zapewniające system węzłów sanitarnych pomostów – tzw. Houseboaty, każdy z własnym systemem wodno-kanalizacyjnym i własnym systemem zbiornika ścieków z pompami tłocznymi typu vortex przetłaczającymi ścieki w kanale techologicznym pomostu do nabrzeża do studni rozprężnej i dalej grawitacyjnie do zbiorowej przepompowni ścieków.

- Zastosowane materiały.

- Projektuje się instalacje granitacyjną do przepompowni wykonane z rur i kształtek PVC lite grubościenne o jednorodnej strukturze, niespienione o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC nie spienionego. Dla rurociągów tłocznych przyjęto stosowanie rur PE100 SDR17 PN10 do ścieków – przyłącze z rur 110x6,6mm i dla tłocznych rurociągów z pomostu 63x3,8mm. Projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kręgów betonowych klasy nie gorszej niż C35/B45 o nasiąkliwości poniżej 6% w wykonaniu mrozoodpornym kl.F-50. Wykonanie z kręgów łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem, z fabrycznymi stopniami złazowymi. Na instalacji stosować włazy kanałowe w klasie D400.

Przepompownia ścieków:

Na terenie obiektu przewidziano budowę przepompowni ścieków prefabrykowaną z komorą betonową 1200mm o wysokości komory 4200mm. Pompownia na bazie dwóch pomp z wirnikami typu vortex

| Lp. | Typ pompowni | Moc elektryczna/moc na wale P2 | Prąd znam. In | Rodzaj wirnika | Liczba pomp | Średnica rurociągu tłocznego za pompownią | Średnica wewnętrzna zbiornika/ całkowita wys. zbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | kW | A |  | [szt] | [mm] | mm |
| P1 | PS – IC 2.SLV.65.65.40.2.51D.C.65. ZP.Z.120/4,2m | 4,0 | 8,2 | vortex | 2 | Φ110, PE, PN10, SDR17 | 1200/4200* |

Elementy wyposażenia pompowni ścieków (TABELA 2)

| l.p. | Nazwa elementu | Ilość el | materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie standardowe – POMPOWNIA |  |  |  |
|  | Zbiornik pompowni | 1 kpl | beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003 |
|  | Właz kanałowy okrągły nakładany na pokrywę | 1 kpl. | żeliwo |
|  | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej | 2 kpl | PVC |
|  | Szafka sterowniczo-zasilająca IP 65 – do montażu na pokrywie pompowni lub na oddzielnym fundamencie poza pokrywą pompowni Przekaźnik programowalny gniazdo 230V, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, przełącznik sieć/agregat+wtyk sygnalizator optyczno - akustyczny, ochrona przepięć typu C, | 1 kpl. | - |
|  | Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika (przewody fabryczne o długości 10m) | 2 kpl | - |
|  | Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych wyposażenia pompowni | 1 kpl. | - |
|  | Pompa zatapialna | 2 szt. | - |
|  | Kolano stopowe sprzęgające | 2 szt. | żeliwo |
|  | Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Prowadnice | 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Zawór zwrotny kulowy DN65 | 2 szt. | żeliwo |
|  | Zasuwa odcinająca klinowa DN65 | 2 szt. | żeliwo |
|  | System podpór i zamocowań | 1 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |

Rozwiązania konstrukcyjne

wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),

w celu zapewnienia wysokiej jakości urządzenia i minimalizacji zagrożeń korozyjnych, kołnierzowe piony tłoczne wykonać metodą obróbki plastycznej poprzez gięcie i wyoblanie. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymogu, spoiny należy przebadać radiograficznie.

Spoiny powinny spełniać wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej:

metodą TIG, przy użyciu  głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej przy wykonaniu orurowania,

metodą TIG, przy użyciu  automatu CNC przy wykonaniu pozostałego wyposażenia – drabinki, podpory, podest,

piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony tłoczne gięte (odsadzki)  i wyoblane, łączone kołnierzami

piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe miękkouszczelnione, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposażona we właz, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),

wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy PN-EN-ISO 3834-2

Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614

Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817

Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637

Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712

Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dokumentacją powykonawczą następujących dokumentów:

-kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe

-protokół/protokoły z badań wizualnych (VT)

-instrukcje technologiczne spawania (WPS)

-dzienniki spawania

-lista spawaczy wraz z kopią uprawnień

-lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień

-protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych

Rozdzielnia sterująca z układem sterowania

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65,

posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową

spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposażenie rozdzielni sterującej :

przekaźnik programowalny wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz, współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków,

rozłącznik główny,

zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

grzałka z termostatem,

sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków,

przełącznik sieć agregat+wtyk,

wyłącznik różnicowo-prądowy,

sygnalizator optyczno - akustyczny,

gniazdo 230V,

ochrona przepięć C.

Pompy

pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganej wydajności,

Pompa musi być przeznaczona zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej,

pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej.

Obudowa pompowni ścieków betonowa

wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1,

posiada aprobatę techniczną,

poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą na uszczelki lub na zaprawę cementową np. Ceresit,

otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,

średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego.

Informacje ogólne

wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

Szczegółowe parametry techniczne przedstawiono w karcie materiałowej projektu wykonawczego

Roboty ziemne i układanie kanałów.

Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiał podsypki i obsypki bocznej jako grunt obcy transportowany na budowę. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu wbudowanego z zewnętrznych źródeł jak piaski średnie, grube, pospółki zapewniające dobre właściwości do zagęszczania. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego (w większości gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotności pozwalającym na wbudowanie i zagęszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzieć ich wywiezienie i zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30oC. Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur.

- 4.2. PRZYŁĄCZE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA

- Warunki wykonania.

Przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi nr.TT-410/DO/020493/22 zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Przestrzennej z wodociągu de200PVC. Włączenie do sieci realizowane przez ZWIK sp z o.o.. Pomiar zużywanej wody przez wodomierz w studni wodomierzowej przy granicy nieruchomości. Włączenie do sieci po przez nawiertkę na rury PVC z odejściem DN50 z zasuwą żeliwną długą DN50 PN16 z systemowym przedłużeniem wrzeciona zasuwy.

Dobór wodomierza i średnicy przyłącza:

Wodomierz wody użytkowej - Jako kryterium strumienia objętości ciągłego Q3 przyjęto przepływ wody użytkowej 1,98L/s, przepływ minimalny Q1min.0,36m3/h

Dobrano wodomierz DN32  o przepływie nominalnym 6m3/h - wodomierz dostarczany przez dostawcę wody. Długość zabudowy wodomierza 260mm, wodomierz montuje dostawca wody na przygotowanej konsoli z armaturą.

3. 	Dobór średnicy przyłącza:

dla przepływu obliczeniowego minimalna średnica wewnętrzna dla wody bytowej wynosi 41mm, w Przyjęto rurę PE100RC SDR11 PN16 63x5,8mm jednowarstwową, do wody, koloru niebieskiego.

Zastosowane materiały i uzbrojenie.

Przyłącze wody należy wykonać z rur i kształtek PE100RC de63mm SDR11 rura jednowarstwowa. Rury w zwoju, możliwie w jednym odcinku bez połączeń - w miejscach koniecznych łączeń stosować mufy elektrooporowe systemowe producenta rur. Włączenie wykonać po przez złącze siodłowe nawiercane do nawiercania pod ciśnieniem – włączenie realizowane przez ZWIK sp. Z o.o. na zlecenie Inwestora. Bezpośrednio do opaski wykonać zasuwę żeliwną długą DN50 PN16. Zasuwa z wyprowadzeniem systemowego wrzeciona do skrzynki ulicznej żeliwnej typu ciężkiego. Skrzynka zasuwy znajdować się będzie w obrukowanym terenie. Przy wykonywaniu trójnika na sieci oraz podłączenia zasuwy i kołnierzy specjalnych stosować śruby ze stali nierdzewnej klasy A2/70 i nakrętki nierdzewne klasy A-4/80. Połączenia kołnierzowe po odbiorach zabezpieczone taśmą kurczliwą. Wszystkie połączenia rurowo-kołnierzowe wykonywane muszą być w systemie zabezpieczonym przed wysunięciem.

Instalację na terenie obiektu: bytową za studnią wodomierzową wykonać jak przyłącze wody bytowej z rur PE100RC de63mm SDR11.

Studnia wodomierzowa: Przewidziano zastosowanie prefabrykowanej studni wodomierzowej np. polimerobetonowej dn1200mm z włazem żeliwnym C250kN izolowanym, szczelnym zabezpieczonym przed napływem wód deszczowych i roztopowych, o dnie ze spadkiem zakończonym pogłębieniem na potrzeby kosza ssawnego do ewentualnego odpompowania zgromadzonej wody. Przejście przewodów przez ścianę budynku i ściany studni projektuje się w tulejach mechanicznych dodatkowo z zastosowaniem gumowych kołnierzy uszczelniających. Armaturę w studni zgodnie z rysunkiem nr.5 przyjęto jako gwintowaną - przed wodomierzem zawór grzybkowy mosiężny w całości , za wodomierzem zawór skośny zrotno-zaporowy ze spustem – w całości na konsoli ze stali nierdzewnej. Zawór antyskażeniowe przewidziano na wyjściu rurociągu ze studni w klasie EA. Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe z wyprowadzonymi końcówkami do poziomu terenu.

Przejście przewodów przez ścianę budynku projektuje się w tulejach mechanicznych dodatkowo z zastosowaniem gumowych kołnierzy uszczelniających.

Roboty ziemne.

Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej należy oznakować tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na słupkach.

Roboty dodatkowe.

- Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z normą PN-81/B-19725 Próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte w celu możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mniej niż 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód należy poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upoważnionej. W razie potrzeby dokonać dezynfekcję rurociągu podchlorynem sodu w stężeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunięciu wody dezynfekującej z rurociągu należy ją zobojętnić tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodociąg należy ponownie wypłukać i przeprowadzić analizę bakteriologiczną. Wodę po próbie szczelności, płukaniu i zobojętnioną wodę po dezynfekcji rozprowadzić po terenie działki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi częściowemu należy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.

- zakres i procedury odbioru przyłączy i sieci po stronie dostawcy wody określono szczegółowo w warunkach technicznych przyłączenia,

-Przed przekazaniem przewodów wodociągowych do eksploatacji należy dokonać odbioru  końcowego. W zakres odbioru końcowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych

b) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i obiektów na przyłączach

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegające odbiorowi przez dostawcę wody uzgodnić z jego przedstawicielem bezpośrednio.

5 .UWAGI KOŃCOWE.

-Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”.

-Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant : dr inż. Adam Krupiński

##### Dane pompowni P1

| - Rodzaj dopływających ścieków | sanitarne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rurociąg doprowadzający ścieki |  |  |  |
| - rzędna dopływu do pompowni Hdop | -1,26 | m n.p.m. |  |
| - materiał rurociągu | PVC |  |  |
| - średnica rurociągu | 160 |  |  |
| - Rurociąg tłoczny: |  |  |  |
| - materiał rurociągu | PEHD PN10 SDR17 |  |  |
| - średnica rurociągu | 110 |  |  |
| - rzędna na wylocie z pompowni Htł.ps | 0,10 | m n.p.m. |  |
| - Rzędna terenu przy przepompowni Ht | 1,30 | m n.p.m. |  |
| - Pompy |  |  |  |
| - typ wirnika | vortex |  |  |
| - napięcie zasilania | 400 | V |  |
| - moc P2 | 4,0 | kW |  |
| - swobodny przelot | 65 | mm |  |
| - prąd znamionowy | 8,2 | A |  |
| - rzeczywista wydajność pomp | 6,48 | l/s |  |
| - rzeczywista wysokość podnoszenia pompy | 20,66 | m |  |
| - Rzędne |  |  |  |
| - posadowienia pompowni Hpp | -2,75 | m n. p. m |  |
| - dna komory pompowni Hd | -2,60 | m n. p. m |  |
| - pokrywy pompowni Hpok | 1,45 | m n. p. m |  |
| - Obudowa z pokrywą |  |  |  |
| - typ obudowy | beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003 |  |  |
| - średnica wewnętrzna | 1200 | mm |  |
| - wysokość obudowy | 4200 | mm |  |
| - Komora pompowni |  |  |  |
| - miejsce montażu szafki sterowniczej | W terenie poza pompownią |  |  |
| - odległość szafki sterowniczej od pompowni | Brak danych |  | m |
| - usytuowanie pompowni | W pasie drogowym |  |  |