Spis treści

A.  CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Zakres opracowania	3

2. 	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

2.1. Instalacja grzewcza	3

2.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła	4

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wymogi oczyszczania ścieków	5

2.4. Wentylacja mechaniczna	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.			TYTUŁ								skala:

S1		INSTALACJE WODKAN 							1:50

S2		INSTALACJE GRZEWCZE i POMP CIEPŁA					1:50

S3		WENTYLACJA MECHANICZNA						1:50

# A.  CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.	DANE OGÓLNE

Przedmiotem inwestycji rozbudowa istniejącej przystani ,dla zadania pn.: ,,inteligentny port jachtowy - MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN"

.

## 1.1. Inwestor

POLINO MARSZAŁEK sp. k.

ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin

## 1.2. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora

Obowiązujące przepisy.

Mapa do celów projektowych

Wytyczne prawa, normy, literatura fachowa

Wytyczne związane z wnioskiem o dotacje dla przedmiotowej inwestycji

## 1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej przystani ,dla zadania pn.: ,,inteligentny port jachtowy - MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN – niniejsza dokumentacja obejmuje wewnętrzne instalacje sanitarne w obiekcie zabudowanym na lądzie jako kontener sanitarny

- Instalacja grzewcza i pomp ciepła

- Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z systemu pompy ciepła

- Instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej z wytycznymi doboru oczyszczalni ścieków

- Instalacja wentylacji mechanicznej

# 2. 	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## 2.1. Instalacja grzewcza

Dla przedmiotowego budynku na podstawie analizy wykorzystania dostępnych i alternatywnych źródeł energii oraz na podstawie zaleceń Inwestora w tym wynikających z wniosku o dotację dla przedmiotowego obiektu jako podstawowe źródło ciepła przyjęto wykorzystanie systemu pomp ciepła z kompensacją mocy elektrycznej w systemach fotowoltaicznych realizowanych w innych obiektach tej inwestycji. Dodatkowo dla obiektów całej mariny przyjęto sezonowy charakter pracy w okresach kwiecień-październik (listopad) – tym samym obliczeniowe temperatury zewnętrzne przyjęto zasadne jako minimalne w ww miesiącach.

Bilans mocy grzewczych:

Z uwzględnieniem założeń sezonowego charakteru obiektu łączne zapotrzebowanie ciepła dla zapewniania temperatur wewnętrznych wg wymagań norm wynosi 875W. Z uwagi na stałą zabudowę kontenera i konieczność zapewnienia wewnętrznych temperatur nie zagrażających konstrukcji, wykończeniu i instalacjom przyjęto dyżurne grzejniki elektryczne elektrooporowe jako stałe zabezpieczenie temperatur wewnętrznych nie mniejszych niż +5stC.

Bilans mocy na przygotowanie ciepłej wody:

Dla potrzeb ciepłej wody użytkowej projektuje się zapewnienie mocy maksymalnej przy maksymalnym obciążeniu obiektu ok 40 osób na dobę korzystających z sanitariatu i do 10osób na dobę korzystających z natrysków – wartości te przyjęto na podstawie ilości miejsc parkingowych dla łodzi i wywiadu branżowego przy założeniu że w ramach tej samej inwestycji znajduje się zespół dwóch pływających obiektów sanitarnych przy pomostach. Dla takich założeń szczytowe potrzeby obejmują przepływy i moc godzinową - przepływ obliczeniowy Ghmax=165L/h. Przyjęto zgodnie z zapewnieniami wniosków o dotację źródlo ciepła dla ciepłej wody użytkowej w postaci systemu pompy ciepła. Przyjęto wykonanie pojemnościowego pogrzewacza z powietrzną pompą ciepła z dodatkowym dogrzewem dla potrzeb m.in. dezynfekcji grzałką elektryczną – przyjęto system z zasobnikiem 254L, mocą grzałki 1,5kW, mocą pompy ciepła 1,3kW COP=3,3.

Dobór źródła ciepła:

Jako główny system ogrzewania pomieszczeń zgodnie z zapewnieniami wniosku o dotację dla przedmiotowej inwestycji przyjęto system pomp ciepła. Z uwagi na niewielką moc na ogrzewanie, zastosowanie dodatkowo wentylacji z odzyskiem ciepła, sezonowy charakter o minimalnych temperaturach zewnętrznych w okresie pracy 0stC przyjęto system pompy ciepła powietrze-powietrze z pośrednim czynnikiem chłodniczym jako system multisplit z jednostką zewnętrzną inwerter pompa ciepła i wewnętrznymi klimatyzatorami ściennymi o funkcji ogrzewania i chłodzenia.

Dodatkowe zabezpieczenie utrzymania temperatur minimalnych np. w okresie nocnym czy znacznych spadkach temperatury oraz jako ww zabezpieczenie minimalnych temperatur zimą przyjęto w postaci stałych grzejników elektrooporowych montowanych do ścian o mocy grzewczej kompensowanych projektowaną fotovoltaiką na dachach innych budynków.

Dla projektowanych systemów pomp ciepła typu multisplit jednostkę zewnętrzną i wewnętrzne połączyć instalacją z rur miedzianych sztywnych chłodniczych, z miedzi odtlenionej fosforem. Połączenia instalacji spawane lutem srebrowym. Instalacja winna być izolowana izolacją z syntetycznej gumy w sposób ciągły wraz ze wszystkimi elementami systemu. Zaleca się stosowanie systemowego układu preizolowanego rur fazy gazowej, ciepłej i okablowania we wspólnej izolacji zgodnie ze specyfikacją producenta.

Przyjęto wykonanie systemu instalacji freonowej na bazie czynnika typu R32 – dla projektowanego systemu łączna gramatura do 0,2kg. W części rysunkowej przedstawiono schemat rozwiązań i warunki doboru. Detale wykonawcze ustalić z systemodawcą po wyborze producenta przewidzianego do wbudowania ściśle wg jego specyfikacji i wymagań materiałowych.

Dla przyjętych rozwiązań należy zapewnić sposób montażu instalacji, jednostek, sterowników jako wandaloodporne tj. na bazie urządzeń trwale montowanych do ścian, z instalacjami zabudowanymi w korytach lub sufitach uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

## 2.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Budynek zaopatrzony w wodę z sieci miejskiej z projektowanego przyłącza zgodnie z odrębnym opracowaniem - przyłącze zakończone będzie studnią wodomierzową z głównym opomiarowaniem ilości zużywanej wody przedmiotowego terenu. Woda w terenie doprowadzona do studni zaworowej w nabrzeżu i oraz do przedmiotowego budynku sanitarnego. Woda ciepła produkowana centralnie w lokalnej pompie ciepła z podgrzewaczem pojemnościowym wg pkt.2.1.

System wody przewidziano z wykorzystaniem przyborów i wylewek w wykonaniu wandaloodpornym, w systemach bezdotykowych z ogranicznikami czasowymi wypływu – zestawienie i kompletacja przyborów i wylewek wg branży architektoniczno budowlanej.

Instalację wody zimnej użytkowej i ciepłej zaprojektowano jako przewody z rur z tworzyw sztucznych –z rur PEx w systemie rozdzielczym. Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej wykonywane w posadzce w standardzie jednakowym jak dla systemów podposadzkowych z rur Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).

Przewody CW zaizolować termicznie izolacją polietylenową o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40°C równym 0,035 W/mK - Obliczenie grubości izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.:

- odcinek od podgrzewacza do przyborów dla ciepłej wody zaizolować termicznie otuliną wykonaną z pianki polietylenowej klejonej do stosowania w systemie podposadzkowym,

- główne instalacje wody ciepłej przy podgrzewaczu i w pionach izolowane pianką polietylenową z płaszczem osłonowym z folii PCV – zabudowane lub w korytach.

- odcinek od przyłączenia wody do przyborów i do podgrzewacza dla wody zimnej jako zabezpieczenie przeciwroszeniowe przewidziano izolację z pianki polietylenowej.

Wszystkie izolacje przyjęto jako spełniającej wymagania WT w zakresie niepalności, niekapiące, nierozprzestrzeniające ognia. Grubość izolacji przewodów CW i CCW dla Dw<22mm grubość 20mm, dla średnic 22-35mm grubość 30mm, dla większych grubość równa średnicy. Dla przewodów wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa 13mm.

## 2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z projektowanych przyborów sanitarnych za pomocą poziomów i pionów kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakończonych wywietrznikami dachowymi. Na wszystkich pionach grawitacyjnych sanitarnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.

Zgodnie z wymogami kontraktu wszystkie piony wykonane z rur PVC. Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC lub PP, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Rury kanalizacji sanitarnej wykonać jako nieizolowane. Części tłoczne rurociągów oraz systemy pomp wykonywać w niszach podpokładowych z ich zabezpieczeniem akustycznym.

## 2.4. Wentylacja mechaniczna

Projekt wentylacji obejmuje rozwiązania: określenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania, określenia parametrów podstawowych urządzeń i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczególnych kanałów. W zakresie bilansów powietrza przewidziano spełnienie kryterium ilości wymian powietrza nie mniej niż ilości powietrza świeżego na każdą osobę nie mniej jak 40m3/h/osobę. Wyodrębnione pomieszczenia WC, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze wentylowane są układami wyciągowymi o kryterium zgodnym z projektowanym wyposażeniem sanitarnym jak 50m3/h dla każdej miski ustępowej i nie mniej jak 50m3/h dla pomieszczenia technicznego. Dla każdego z pomieszczeń przyjęto wentylację wyciągową z kompensacją nawiewu systemem kanałowym sprowadzonym do posadzki.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Przewidziano kanały z blach stalowej ocynkowanej w postaci rur sztywnych spiro i jako podejścia do kratek rur elastycznych –flex.

Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości: piony –  5 m/s, kanały rozprowadzające poniżej 3,0-4,0 m/s,

Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione z opaską z taśmy klejącej o powłoce aluminiopodobnej odpornej na wilgoć lub połączenia mufowe i nyplowe uszczelniane akrylem. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi.

W przejściach przez przegrody budowlane należy stosować fartuchy ochronne gumowe.

Wszystkie kanały przewidziano do wykonania ukrytego w zabudowach i sufitach podwieszanych

IZOLACJE:	z uwagi na brak odzysku ciepła i ogrzewania przyjęto brak izolacji na kanałach.

DYSTRYBUCJA POWIETRZA I REGULACJA: 	Przyjęto kratki i anemostaty wyposażone w przepustnice.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

System wentylacji ciągłej z pracą w okresie użytkowania a po za okresem użytkowania w systemie interwałowym min. 5min pracy 25min przerwy wg sterowania centralnym systemem BMS lub wyłącznikiem czasowym w rozdzielni elektrycznej.

Projektant: Dr inż. Adam Krupiński