Spis treści

A.  CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Zakres opracowania	3

2. 	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

2.1. Instalacja grzewcza	3

2.2. Wentylacja mechaniczna	4

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.			TYTUŁ								skala:

S1		INSTALACJE WENTYLACJA GRZEWCZE i POMP CIEPŁA			1:50

# A.  CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.	DANE OGÓLNE

Przedmiotem inwestycji rozbudowa istniejącej przystani ,dla zadania pn.: ,,inteligentny port jachtowy - MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN"

.

## 1.1. Inwestor

POLINO MARSZAŁEK sp. k.

ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin

## 1.2. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora

Obowiązujące przepisy.

Mapa do celów projektowych

Wytyczne prawa, normy, literatura fachowa

Wytyczne związane z wnioskiem o dotacje dla przedmiotowej inwestycji

## 1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej przystani ,dla zadania pn.: ,,inteligentny port jachtowy - MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN – niniejsza dokumentacja obejmuje wewnętrzne instalacje sanitarne w obiekcie pływającym typu hoseboat – obiekt nr.3

- Instalacja grzewcza systemu pomp ciepła

- Instalacja wentylacji mechanicznej

# 2. 	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## 2.1. Instalacja grzewcza

Dla przedmiotowego budynku na podstawie analizy wykorzystania dostępnych i alternatywnych źródeł energii oraz na podstawie zaleceń Inwestora w tym wynikających z wniosku o dotację dla przedmiotowego obiektu jako podstawowe źródło ciepła przyjęto wykorzystanie systemu pomp ciepła z kompensacją mocy elektrycznej w systemach fotowoltaicznych realizowanych w innych obiektach tej inwestycji. Dodatkowo dla obiektów pływających przyjęto sezonowy charakter pracy w okresach kwiecień-październik (listopad) – tym samym obliczeniowe temperatury zewnętrzne przyjęto zasadne jako minimalne w ww miesiącach.

Bilans mocy grzewczych:

Z uwzględnieniem założeń sezonowego charakteru obiektu łączne zapotrzebowanie ciepła dla zapewniania temperatur wewnętrznych wg wymagań norm wynosi 650W.

Bilans mocy na przygotowanie ciepłej wody:

Brak systemu ciepłej wody – użytkownik korzystać będzie z sąsiedniego budynku sanitariatu.

Dobór źródła ciepła:

Jako główny system ogrzewania pomieszczeń zgodnie z zapewnieniami wniosku o dotację dla przedmiotowej inwestycji przyjęto system pompy ciepła. Z uwagi na niewielką moc na ogrzewanie i sezonowy charakter o minimalnych temperaturach zewnętrznych w okresie pracy 0stC przyjęto system pompy ciepła powietrze-powietrze z pośrednim czynnikiem chłodniczym jako system split z jednostką zewnętrzną inwerter pompa ciepła i wewnętrzną jako klimatyzator ścienny

Dodatkowe zabezpieczenie utrzymania temperatur minimalnych np. w okresie nocnym czy znacznych spadkach temperatury obliczeniowej przyjęto w postaci stałego grzejnika elektrooporowego montowany do ściany, o mocy grzewczej kompensowanych projektowaną fotovoltaiką na dachach innych budynków.

Dla projektowanych systemów pomp ciepła jednostkę zewnętrzną i wewnętrzne połączyć instalacją z rur miedzianych sztywnych chłodniczych, z miedzi odtlenionej fosforem. Połączenia instalacji spawane lutem srebrowym. Instalacja winna być izolowana izolacją z syntetycznej gumy w sposób ciągły wraz ze wszystkimi elementami systemu. Zaleca się stosowanie systemowego układu preizolowanego rur fazy gazowej, ciepłej i okablowania we wspólnej izolacji zgodnie ze specyfikacją producenta.

Przyjęto wykonanie systemu instalacji freonowej na bazie czynnika typu R32 – dla projektowanego systemu łączna gramatura do 0,1kg. W części rysunkowej przedstawiono schemat rozwiązań i warunki doboru. Detale wykonawcze ustalić z systemodawcą po wyborze producenta przewidzianego do wbudowania ściśle wg jego specyfikacji i wymagań materiałowych.

## 2.2. Wentylacja mechaniczna

Projekt wentylacji obejmuje rozwiązania: określenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania, określenia parametrów podstawowych urządzeń i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczególnych kanałów. Dla obiektu z jednym pomieszczeniem przyjęto nawiew przez nieszczelności stolarki i wyciąg w postaci hybrydowej nasady dachowej która wykorzystuje siłę wiatru do obrotu głowicy nasady zapewniając odpowiedni wyciąg , dla pogody bezwietrznej system wspomagany silnikiem elektryczny a w przypadku zbyt silnego wiatru wyhamowywany silnikiem.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Układ nie wymaga stosowania sterownika – przyjęto stałe zasilanie urządzenia i zgodnie z jego wbudowaną automatyką zapewnienie stałego wydatku.

Projektant: Dr inż. Adam Krupiński