Spis treści

A.  CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Zakres opracowania	3

2. 	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

2.1. Instalacja grzewcza	3

2.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła	4

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wymogi oczyszczania ścieków	5

2.4. Wentylacja mechaniczna	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.			TYTUŁ								skala:

S1		INSTALACJE WODKAN 							1:50

S2		INSTALACJE GRZEWCZE i POMP CIEPŁA					1:50

S3		WENTYLACJA MECHANICZNA						1:50

# A.  CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.	DANE OGÓLNE

Przedmiotem inwestycji rozbudowa istniejącej przystani ,dla zadania pn.: ,,inteligentny port jachtowy - MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN"

.

## 1.1. Inwestor

POLINO MARSZAŁEK sp. k.

ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin

## 1.2. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora

Obowiązujące przepisy.

Mapa do celów projektowych

Wytyczne prawa, normy, literatura fachowa

Wytyczne związane z wnioskiem o dotacje dla przedmiotowej inwestycji

## 1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej przystani ,dla zadania pn.: ,,inteligentny port jachtowy - MARINA YACHT RESIDENCE SZCZECIN – niniejsza dokumentacja obejmuje wewnętrzne instalacje sanitarne w obiekcie pływającym typu hoseboat – obiekt nr.2

- Instalacja grzewcza systemu pomp ciepła

- Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z systemu pompy ciepła

- Instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej z wytycznymi doboru oczyszczalni ścieków

- Instalacja wentylacji mechanicznej

# 2. 	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## 2.1. Instalacja grzewcza

Dla przedmiotowego budynku na podstawie analizy wykorzystania dostępnych i alternatywnych źródeł energii oraz na podstawie zaleceń Inwestora w tym wynikających z wniosku o dotację dla przedmiotowego obiektu jako podstawowe źródło ciepła przyjęto wykorzystanie systemu pomp ciepła z kompensacją mocy elektrycznej w systemach fotowoltaicznych realizowanych w innych obiektach tej inwestycji. Dodatkowo dla obiektów pływających przyjęto sezonowy charakter pracy w okresach kwiecień-październik (listopad) – tym samym obliczeniowe temperatury zewnętrzne przyjęto zasadne jako minimalne w ww miesiącach.

Bilans mocy grzewczych:

Z uwzględnieniem założeń sezonowego charakteru obiektu łączne zapotrzebowanie ciepła dla zapewniania temperatur wewnętrznych wg wymagań norm wynosi 1235W.

Bilans mocy na przygotowanie ciepłej wody:

Dla potrzeb ciepłej wody użytkowej projektuje się zapewnienie mocy maksymalnej przy maksymalnym obciążeniu obiektu ok 40 osób na dobę korzystających z sanitariatu i do 10osób na dobę korzystających z natrysków – wartości te przyjęto na podstawie ilości miejsc parkingowych dla łodzi i wywiadu branżowego przy założeniu że w ramach tej samej inwestycji znajduje się drugi obiekt tego typu i dodatkowo zespół sanitarny na lądzie. Dla takich założeń szczytowe potrzeby obejmują przepływy i moc godzinową - przepływ obliczeniowy Ghmax=165L/h. Przyjęto zgodnie z zapewnieniami wniosków o dotację źródlo ciepła dla ciepłej wody użytkowej w postaci systemu pompy ciepła. Przyjęto wykonanie pojemnościowego pogrzewacza z powietrzną pompą ciepła z dodatkowym dogrzewem dla potrzeb m.in. dezynfekcji grzałką elektryczną – przyjęto system z zasobnikiem 254L, mocą grzałki 1,5kW, mocą pompy ciepła 1,3kW COP=3,3.

Dobór źródła ciepła:

Jako głowny system ogrzewania pomieszczeń zgodnie z zapewnieniami wniosku o dotację dla przedmiotowej inwestycji przyjęto system pomp ciepła. Z uwagi na niewielką moc na ogrzewanie, zastosowanie dodatkowo wentylacji z odzyskiem ciepła, sezonowy charakter o minimalnych temperaturach zewnętrznych w okresie pracy 0stC przyjęto system pompy ciepła powietrze-powietrze z pośrednim czynnikiem chłodniczym jako system multisplit z jednostką zewnętrzną inwerter pompa ciepła i wewnętrznymi klimatyzatorami ściennymi o funkcji ogrzewania i chłodzenia.

Dodatkowe zabezpieczenie utrzymania temperatur minimalnych np. w okresie nocnym czy znacznych spadkach temperatury obliczeniowej przyjęto w postaci stałych grzejników elektrooporowych montowanych do ścian o mocy grzewczej kompensowanych projektowaną fotovoltaiką na dachach innych budynków.

Dla projektowanych systemów pomp ciepła typu multisplit jednostkę zewnętrzną i wewnętrzne połączyć instalacją z rur miedzianych sztywnych chłodniczych, z miedzi odtlenionej fosforem. Połączenia instalacji spawane lutem srebrowym. Instalacja winna być izolowana izolacją z syntetycznej gumy w sposób ciągły wraz ze wszystkimi elementami systemu. Zaleca się stosowanie systemowego układu preizolowanego rur fazy gazowej, ciepłej i okablowania we wspólnej izolacji zgodnie ze specyfikacją producenta.

Przyjęto wykonanie systemu instalacji freonowej na bazie czynnika typu R32 – dla projektowanego systemu łączna gramatura do 0,2kg. W części rysunkowej przedstawiono schemat rozwiązań i warunki doboru. Detale wykonawcze ustalić z systemodawcą po wyborze producenta przewidzianego do wbudowania ściśle wg jego specyfikacji i wymagań materiałowych.

Dla przyjętych rozwiązań należy zapewnić sposób montażu instalacji, jednostek, sterowników jako wandaloodporne tj. na bazie urządzeń trwale montowanych do ścian, z instalacjami zabudowanymi w korytach lub sufitach uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

## 2.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła

Budynek zaopatrzony w wodę z sieci miejskiej z projektowanego przyłącza zgodnie z odrębnym opracowaniem - przyłącze zakończone będzie studnią wodomierzową z głównym opomiarowaniem ilości zużywanej wody przedmiotowego terenu. Woda w terenie doprowadzona do studni zaworowej w nabrzeżu i dalej jako instalacja sezonowa prowadzona w pomoście stałym i pływającym. Podłączenie obiektu po przez system przewodu elastycznego atestowanego z oplotem stalowym i linką zabezpieczenia przed zerwaniem. System wymaga zastosowania złącza samozamykającego zabezpieczającego przed niekontrolowanym wyciekiem w przypadku zerwania węża. Woda ciepła produkowana centralnie w lokalnej pompie ciepła z podgrzewaczem pojemnościowym wg pkt.2.1.

System wody przewidziano z wykorzystaniem przyborów i wylewek w wykonaniu wandaloodpornym, w systemach bezdotykowych z ogranicznikami czasowymi wypływu – zestawienie i kompletacja przyborów i wylewek wg branży architektoniczno budowlanej.

Instalację wody zimnej użytkowej i ciepłej zaprojektowano jako przewody z rur z tworzyw sztucznych –z rur PEx w systemie rozdzielczym. Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej wykonywane w posadzce pokładu obiektu w standardzie jednakowym jak dla systemów podposadzkowych z rur Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).

Przewody CW zaizolować termicznie izolacją polietylenową o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40°C równym 0,035 W/mK - Obliczenie grubości izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.:

- odcinek od podgrzewacza do przyborów dla ciepłej wody zaizolować termicznie otuliną wykonaną z pianki polietylenowej klejonej do stosowania w systemie podposadzkowym,

- główne instalacje wody ciepłej przy podgrzewaczu i w pionach izolowane pianką polietylenową z płaszczem osłonowym z folii PCV – zabudowane lub w korytach.

- odcinek od przyłączenia wody do pomostu do przyborów i do podgrzewacza dla wody zimnej jako zabezpieczenie przeciwroszeniowe przewidziano izolację z pianki polietylenowej.

Wszystkie izolacje przyjęto jako spełniającej wymagania WT w zakresie niepalności, niekapiące, nierozprzestrzeniające ognia. Grubość izolacji przewodów CW i CCW dla Dw<22mm grubość 20mm, dla średnic 22-35mm grubość 30mm, dla większych grubość równa średnicy. Dla przewodów wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa 13mm.

## 2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wymogi oczyszczania ścieków

Przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z projektowanych przyborów sanitarnych za pomocą poziomów i pionów kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakończonych wywietrznikami dachowymi. Na wszystkich pionach grawitacyjnych sanitarnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.

Zgodnie z wymogami kontraktu wszystkie piony wykonane z rur PVC. Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC lub PP, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%.

Wymogi wniosku o dotację przewidują wykonanie pod pokładem obiektu pływającego systemu oczyszczalni ścieków biologicznej – przyjęto system wykonywany indywidualnie dla przedmiotowego obiektu na basie systemowych rozwiązań jak dla instalacji doziemnej. Jako wyrób wzorcowy do wymiarowania systemu przyjęto oczyszczalnie biologiczną trzykomorową o przepustowości 1,2m3/dobę. System wymaga zabudowy pod pokładem dwóch zbiorników o wymiarach 2440 x 2300 x 1350mm z systemem wzajemnych połączeń. Układ zbiorwany jest z trzech komór:

- strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania,
- strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania
- strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania.

Dla przyjętego systemu oczyszczalni zakłada się następujące cykle oczyszczania ścieków:

1. Oczyszczanie wstępne - Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego odprowadzane są do komory wstępnego oczyszczania. W strefie wstępnego oczyszczania następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni.

2. Biologiczne oczyszczanie - Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowany pod względem zużycia energii kompresor. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.

3. Wtórne oczyszczanie - Strefa oczyszczania wtórnego przedstawia się dwustopniowo i oddzielona jest od strefy biologicznej poprzez ścianę oddzielająca. W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

Oczyszczone ścieki są odprowadzane do instalacji tłocznej w pomostach za pomocą zestawu dwupompowego z zamkniętym zbiornikiem jako tłocznia dwupompowa.

Dla przyjętego sposobu wymiarowania zapewnić niezbędne rewizje, odpowietrzenia, odwodnienia systemu do doszczegółowienia na etapie realizacji po wyłonieniu dostawcy systemu.

Dla przedmiotowej realizacji istnieje możliwość stosowania dowolnego innego systemu podczyszczania ścieków metodami biologicznymi – oczyszczony ściek natomiast odprowadzany jest do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej wraz ze ściekami nieoczyszczonymi z innych obiektów inwestora.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Rury kanalizacji sanitarnej wykonać jako nieizolowane. Części tłoczne rurociągów oraz systemy pomp wykonywać w niszach podpokładowych z ich zabezpieczeniem akustycznym.

## 2.4. Wentylacja mechaniczna

Projekt wentylacji obejmuje rozwiązania: określenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania, określenia parametrów podstawowych urządzeń i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczególnych kanałów. W zakresie bilansów powietrza przewidziano spełnienie kryterium ilości wymian powietrza nie mniej niż ilości powietrza świeżego na każdą osobę nie mniej jak 40m3/h/osobę. Wyodrębnione pomieszczenia WC, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze wentylowane są układami wyciągowymi o kryterium zgodnym z projektowanym wyposażeniem sanitarnym jak 50m3/h dla każdej miski ustępowej i nie mniej jak 50m3/h dla pomieszczenia technicznego. Przyjęto w obiekcie jeden system wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowej ze zbiorczym rekuperatorem naściennym z wymiennikiem przeciwprądowym lub krzyżowym. Alternatywnie stosować urządzenie kompaktowe układane na dachu i zabezpieczone przed opadem atmosferycznym. Rekuperator o sprawności odzysku ciepła nie mniejszej niż 80%, bez dodatkowych nagrzewnic kanałowych.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Przewidziano kanały z blach stalowej ocynkowanej w postaci rur sztywnych spiro i jako podejścia do kratek rur elastycznych –flex.

Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości: piony –  5 m/s, kanały rozprowadzające poniżej 3,0-4,0 m/s,

Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione z opaską z taśmy klejącej o powłoce aluminiopodobnej odpornej na wilgoć lub połączenia mufowe i nyplowe uszczelniane akrylem. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi.

W przejściach przez przegrody budowlane należy stosować fartuchy ochronne gumowe.

Wszystkie kanały przewidziano do wykonania ukrytego w zabudowach i sufitach podwieszanych

IZOLACJE:	Przewidziano izolacje z wełny mineralnej 20mm dla wszystkich systemów nawiewnych i wyciągowych. Dla systemu czerpnego izolacja ze spienionego kauczuku grubości min.15mm

DYSTRYBUCJA POWIETRZA I REGULACJA: 	Przyjęto kratki i anemostaty wyposażone w przepustnice. Organizacja powietrza dla wszystkich pomieszczeń z wentylacją mechaniczną systemu góra-góra.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Centrala wyposażona będzie we własną automatykę producenta wbudowaną w korpus centrali ze zdalnym zadajnikiem parametrów pracy umieszczonym w pom. pralni przy podgrzewaczu ciepłej wody systemu pompy ciepła. Założono pracę układów wentylacji wyciągowej ciągłą z możliwością monitoringu i zdalnej zmiany nastaw z systemu BMS całej mariny. Sterowanie zdalne BMS ma za zadanie wyróżnić poziom pracy minimalnej (30% założonych wydajności lub praca w interwale 10min pracy i 20min przerwy) w przypadku braku użytkowników i pracę nominalną 100% wydajności przy obiekcie użytkowanym.

Projektant: Dr inż. Adam Krupiński